# Puurkaevu videouuringu protokoll

| Puurkaevu asukoht | Ida-Virumaa Lüganuse vald, Lüganuse alevik |
| --- | --- |
| Tellija | Keskkonnaamet |
| Videolindistuse aeg | 16.11.2016 |
| Videolindistuse tingimused | Nähtavus gaaside ja heljumi tõttu raskendatud, sügavuseni ca 11 m on vees gaase ja kolloidset heljumit, alates 11 m sügavusest savikat halli heljumit |
| Puurkaevu katastri number | 3648 |
| Puurkaevu passi number | 267 |
| Puurkaevu sügavus ja konstruktsioon Keskkonnaregistri järgi | sügavus 23 m m/t 127 mm +0,5-13,5 m; manteldamata 112 mm 13,5-23 m |
| Videouuringu alusel tuvastatud sügavus ja erinevused konstruktsioonis | filmitud sügavus 14,3 m, konstruktsioon selle sügavuseni vastab registriandmetele, takistuse tõttu sügavamale filmimine võimatu. Üle maapinna ulatuva veetaseme tõttu on manteltoru pikendatud üle maapinna ca 1,3 m. |
| Manteltorude ühendusviis | keermesliited |
| Manteltorude lekked | Keermed ja manteltoru kaetud rauaühenditest kolloidse koorikuga. Toruliidete ja manteltorude lekkeid ei tuvastatud. Keermed asuvad sügavustel 4,3 m ja 8,4 m, kaev on toestatud kolme terastoruga, mille läbimõõt on 127 mm. |
| Manteltorude sisepinna seisukord | Torud on keskmiselt korrodeerunud, kaetud rauaühenditest koorikuga. |
| Läbimõõtude muutused | Filmitud ulatuses läbimõõdu muutus sügavusel 13,5 m (manteltoru alumine ots) |
| Defektid | alates sügavusest 14,3 m on puurkaev blokeeritud takistusega, mis on kaetud settega ja ei ole tuvastatav. Tegemist võib olla paisunud savika kihiga või alla kukkunud kõrvalise esemega. |
| Staatiline veetase | +0,7 m |
| Kõrvalised esemed puurkaevus, nende iseloom | Kõrvalisis esemeid võib esineda sette all alates sügavusest 14,3 m. |
| Muu oluline informatsioon | Puurkaevu on paigaldatud andur sügavusele 8,5 m, mis demonteeriti ja paigaldati peale videouuringut tagasi |
| Puurkaevu seisukorra hinnang | Puurkaevu manteltorude ja toruliidete seisukord on hea, torud on keskmiselt korrodeerunud. Sügavusel 14,3 m asuva takistuse tõttu ei ole puurkaevu töötava osa seisukord teada, kaevus võib esineda alla kukkunud esemeid. Sügavuses 13,5-14,3 m on näha lõheline lubjakivi, puuraugu sein on selles ulatuses puhas. |
| Soovitused | Soovitatav on eemaldada puurkaevust takistus ja teostada puhastuspumpamine. |

Protokolli koostas:

Kalle Alasi

Osaühing BalRock

Reg.nr.  10782297                                                      Üksnurme tee 16, Üksnurme küla                                                             GSM: (372) 50 36 229

KMKR  EE100700190                                               Saku vald 75513                                                                                           Tel: (372) 6 705 077

A/A 767   22 101 732 8525                                                                                                                                                             Fax: (372) 6 705 047